CW 50-FP EI 60

1.	Systeem

Het aluminium gordijngevelsysteem heeft een aanzichtbreedte van 50 mm. De draagconstructie bevindt zich steeds aan de binnenzijde van de gevel en is samengesteld uit verticale en horizontale kokerprofielen die zelfdragend zijn met een profieldiepte in functie van de overspanning. De beglazing en/of de vulpanelen worden met  behulp van aluminium klemlijsten bevestigd. Het geheel wordt afgewerkt met aluminium deklijsten die op de klemlijsten klipsen.

De prestaties van het systeem moeten aangetoond worden door verschillende certificaten en testrapporten waarvan hieronder een overzicht wordt gegeven:

•	een ISO 9001-certificaat van de systeemleverancier (kwaliteit vanaf de ontwikkeling tot de levering).
•	de resultaten van de op het systeem uitgevoerde thermische berekeningen (volgens EN 10077-2  en waarbij de berekeningen  onder certificatie van BCCA vallen), liggen tussen de volgende waarden: 2,17 < Uf ≤ 2,26 W/m2K voor een glasdikte van 48 mm 
•	Wind-, water- en luchtdichtheidstesten conform de geldende Europese normen. 
•	Brandwerendheidstesten voor 60 minuten volgens EN 1364-3.

De constructeur dient te werken volgens de geldende productnorm EN 14351-1. De CE-markeringsdocumenten (CE-label, verklaring gereglementeerde stoffen en de conformiteitverklaring) dienen voorgelegd te kunnen worden evenals een  procescertificaat, afgeleverd door een Belgisch Notified Body, welke  aantoont dat de productie in overeenstemming is met de EN 14351-1.

De aluminium profielen zijn geëxtrudeerd uit de legering EN-AW6060B volgens EN 573-3 met bijkomende vereisten om de corrosieweerstand te verhogen: Zn ≤ 0,15 %, Cu ≤ 0,02 %, Pb ≤ 0,022 %, Si: 0,30 – 0,55 %, Fe: 0,10 – 0,30 %, Mg: 0,35 – 0,60 %, Mn ≤ 0,10 %,  Cr ≤ 0,05 %, Ti ≤ 0,10 %, andere elementen individueel ≤ 0,05 %, samen ≤ 0,15 %. De mechanische kenmerken beantwoorden aan de norm EN 755-2 met nabehandeling T66 of aan norm DIN 1748-1 met F22 . De toleranties zijn gebaseerd op de norm EN 12020-2 of aan DIN 17615-3.

2.	Profielen

De aluminium profielen hebben een aanzichtbreedte van 50 mm. De draagconstructie bevindt zich steeds aan de binnenzijde van de gevel en is samengesteld uit verticale en horizontale kokerprofielen, waarop de brandbestendige beglazing wordt bevestigd met aluminium klemlijsten en roestvrij stalen bevestigingsplaten. 

De verticale draagprofielen zijn samengesteld uit een kamerprofiel met drainagekanalen, schroefkanalen en dichtingkanalen voor de beglazingsdichtingen. In het kamerprofiel moet een standaard gegalvaniseerde stalen buis (40 x 40 x 4 mm) geschoven worden. De diepte van de verticale draagprofielen dient gekozen te worden in functie van de overspanning en de op te nemen belasting en kan variëren tussen 62,5 mm, 83,5 mm of 104,5 mm.

De horizontale dwarsprofielen hebben een diepte van 23,7 mm, 46,2 mm, 67,2 mm, 88,2 mm of 109,2 mm, 
die toelaat hun binnenzijde vlak of terugliggend te plaatsen t.o.v. de binnenzijde van de draagprofielen afhankelijk van de belastingen en de gewenste esthetiek. 

De structurele profielwanden hebben een nominale dikte tussen 1,7 en 2,5 mm, afhankelijk van de grootte van het profiel en het traagheidsmoment. Deze wanddikte is systeemgebonden en wordt berekend door de systeemleverancier afhankelijk van de profielgeometrie, de grootte van het profiel en de functionaliteit.

De afdekkappen zijn rechthoekig (afronding van 3mm) gesloten met een diepte van 17,3 (horizontaal) en 22,8 mm (verticaal).

3.	Assemblage

Bij de assemblage overlappen de draag- en dwarsprofielen elkaar. Deze methode laat toe de dwarsprofielen te draineren in de draagprofielen, zonder dat de verticale drainagekamer onderbroken wordt. 
In het dichtingkanaal van de drager wordt een EPDM-einddichting aangebracht dat het draag- en dwarsprofiel afdicht zonder gebruik te maken van siliconen. De opgebouwde dwarsprofielen worden met roestvrij stalen schroeven bevestigd.
De verbinding aan de binnenzijde gebeurt* 
o	Ofwel door U-vormige T-verbindingsprofielen voorzien van verschillende schroefkanalen. 
Deze verbindingsstukken worden op het draagprofiel geschroefd en verdwijnen volledig in de rechthoekige kamer van het dwarsprofiel.
o	Ofwel door een voorgevormd steunstuk in de daarvoor voorziene ruimte in de binnenkamer van het dwarsprofiel te schuiven. Dit verbindingsstuk bezit een veersysteem dat zich vastzet in een ronde opening van 10 mm in het draagprofiel.
In de verticale stijlen worden gegalvaniseerde stalen kokers voorzien van 40 x 40 X 4 mm.
In de daarvoor voorziene kamer van de horizontale dwarsprofielen en in de horizontale en verticale afdekkappen wordt koelingsmateriaal aangebracht.
Rondom de beglazing wordt een uitzettape aangebracht tegen de draagprofielen, die opzwelt bij een temperatuur van 120°C en zodoende de ruimte tussen het glas en het aluminium volledig opvult. Bij het aanbrengen van deze tape worden de uiteinden gedicht met neutrale siliconen. 
Op de buitenzijde van de beglazing wordt ter hoogte van de stijlen en regels een met aluminium gecoate afdichtingstape verkleefd.
Op de verticale klemlijst worden ter hoogte van de bevestigingsschroeven met een H.O.H.-afstand van 300 mm bijkomende bevestigingsplaatjes (40 x 40 x 3 mm) in inox voorzien. Daarna kunnen aluminium afdekprofielen worden vastgeclipst op de klemlijsten.

4.	Dichtingsrubbers

De beglazingsdichtingen zijn vervaardigd in brandvertragend EPDM.

Het niveauverschil van de dichtingkanalen, dat ontstaat door het overlappen van de dwars- en draagprofielen, wordt opgevangen door het gebruik van verschillende beglazingsdichtingen in de draag- en dwarsprofielen.
Ondanks hun dikteverschil is het binnenzicht van de dichtingen gelijk. Dit wordt gerealiseerd door de L-vorm van de dichting van het dwarsprofiel.

5.	Drainage

De horizontale kanalen worden in cascade afgewaterd via de verticale kanalen.
Aangezien de buitenzijde van de gordijngevel volledig afgesloten is door middel van een afdichtingstape, wordt het water afgevoerd naar de bodem van de gordijngevel, waar het via het membraan naar buiten wordt geleid. 

6.	Beglazing

De brandbestendige glasplaten worden in de binnenconstructie geplaatst op speciale kruisvormige beglazingssteunen uit inox. Deze beglazingssteunen bevinden zich ter hoogte van de verbinding van de draag- en dwarsprofielen en worden bevestigd door het ononderbroken schroefkanaal in de rechthoekige verzinkte buis (40x40). Aan de randzijden van de gordijngevel worden T-vormige beglazingssteunen aangebracht. 
De brandbestendige glasplaten worden bevestigd met ononderbroken aluminium klemlijsten in combinatie met inox bevestigingsstukken. Deze worden bevestigd met speciale zelftappende inox schroeven door het ononderbroken schroefkanaal in de rechthoekige verzinkte buis (40x40) met een bevestigingsafstand van 300 mm. 
Dit verzekert een stevige verankering van de brandbestendige beglazing. Daarna kunnen aluminium afdekprofielen worden vastgeclipst op de klemlijsten.

De brandbestendigheid van het systeem voldoet aan de normen EN 1364-3.

7.	Opengaande delen

Brandwerende deuren worden op dezelfde wijze ingebouwd als de invulpanelen. Het principe van de thermische onderbreking wordt in de hele constructie aangehouden. Voor de beschrijving van deze deuren, zie hoofdstuk brandwerende deuren CS 77-FP.

8.	Plaatsing en verankering

De draagprofielen worden aan de structurele elementen van het gebouw bevestigd met regelbare ankers in verzinkt staal. 
De verankering van de aluminium elementen aan het gebouw moet zodanig gebeuren dat bewegingen van het gebouw en de elementen worden opgevangen zonder dat belasting wordt doorgegeven aan de aluminium constructie. 

De ankers moeten zodanig beschermd worden dat in geval van brand in een kamer het vuur geen invloed heeft op de stevigheid, bevestiging en stabiliteit van de verankering in kwestie. 

De verankeringen moeten het gevelelement ondersteunen via de ankergaten en sleuven in de rechthoekige verzinkte buissectie. De rechthoekige verzinkte buis is het element dat de stabiliteit van het ene vloerniveau tot het volgende verzekert. 
Op elk vloerniveau moet een dilatatievoeg voor de rechthoekige verzinkte buis en de lastdragende sectie worden aangebracht. Deze dilatatievoeg op elke vloer is noodzakelijk om de dilatatie als gevolg van een brand in een kamer op te vangen en om deze secties volledig af te dichten ter hoogte van het plafond en de vloer. De verankeringen moeten eveneens voldoen aan de krachtberekeningen. 

Bij de verankeringen en de dilatatievoegen, zorgt extra koelingsmateriaal voor de bescherming van het horizontale dwarsprofiel.

Elke kamer moet volledig worden afgewerkt in brandbestendig materiaal, tot de buitenmuur. Dit geldt ook voor elke kamer met een ononderbroken buitenmuur. Vuur mag zich niet voortzetten van verdieping tot verdieping en kamers naast elkaar moeten volledig dicht zijn tegenover elkaar. 

Overeenkomstig de vereiste toleranties voor het gebouw wordt tussen het gebouw en de aluminium constructie een regelafstand behouden. 

Tussen de binnenstructuur van het gebouw en het ontwateringsniveau van de buitenmuur wordt een dichtingsmembraan (butyl, EPDM, enz.) aangebracht. Dit membraan verzekert wind- en waterdichtheid. In de hoeken wordt het membraan gelast of verlijmd. Onderaan de aluminiumconstructie, voert het dichtingsmembraan infiltrerend water in de verticale draagprofielen af naar buiten. 

Aan de buitenzijde van de gordijngevel hangt de verbinding met het gebouw af van de aard van het gebouw en de gebruikte materialen. 

De verbindingen met het gebouw moeten passen bij het materiaal en de dikte van de omgevende materialen. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een aluminiumprofiel (het standaardprofiel of geplooide plaat), moet de verbinding steeds voorzien zijn van een voegdichtingsstrip en een elastische voegvulling.